《电气控制与PLC》复习题一

填空题（每空格1分，共20分）

PLC的每个扫描周期分为          、          、            、          四个阶段。

PLC的存储器根据它们在系统中的作用分为二种：存放系统程序的                   和存放用户程序及各种存工   作数据的                         。

3．PLC在                要进行输入刷新，并在                       要完成输出刷新。

4．PLC对梯形图的扫描顺序是                                         。

5．电气控制系统中常用的保护环节有：          、           、          、             等。

6．为防止电动机过热而被烧毁，采用的保护电器是                   。

7．电气的联锁控制是指                和                 。

8．在低压配电系统和各种控制系统中，熔断器在电路中主要用作                        。

9．PLC常用的编程语言有：                、                、               。

        - 问答题（每题10分，共30分）

1.分别列举画出机床电气控制系统中自锁控制与互锁控制的电路。（10分）

2．用PLC实现交流三相电机正反转控制，画出主回路原理图、梯形图及PLC接线图。（10分）

其中正转接触器为KM1，接PLC的01000输出端子；反转接触器为KM2，接PLC的01001输出端子。正转启动按钮SB1接PLC的00000输入端子，反转启动按钮SB2接PLC的00001输入端子，停止按钮SB3接PLC的00002输入端子。

3．分别简述PLC的硬件组成及工作原理。（10分）

三、按要求完成下列各题（共50分）

1、绘出下列语句表的梯形图。（5分）

LD                  00000

OR                  00001

OUT                 01000

LD                  00000

OR   NOT          00003

OUT                 01001

2、绘出下列语句表的梯形图。（5分）

LD          00000

TIM        000

#0150

LD         TIM000

OUT       01000

3、根据下面的梯形图写出指令程序。（10分）

4．设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路，并具有短路、过载保护。（15分）

5．下面如图所示，试分别叙述主电路和控制电路的基本工作过程，并说明该电路可完成哪些保护措施？（15分）

《电气控制与PLC》复习题二

一．填空题（每空2分，共20分）

PLC的输出方式有         、                     和                 。

可编程控制器是用         和        取代了继电接触器控制系统中的继电器等单个设备。

欠压继电器在电动机控制电路中作欠压保护，                                    。

PLC是采用              工作方式，PLC在                 阶段要进行输入刷新和输出刷新。

电气控制系统常用的保护环节有                、              、                 。

7．PLC对梯形图的扫描顺序是                                                    。

热继电器在电路中主要作                              ；熔断器在电路中主要用作                        。

选择接触器时应从工作实际出发，主触头的额定工作电压应_             _负载电路的电压。

10.常用的低压电器是指工作电压在交流         V以下、直流                  V以下的电器。

11. 按钮常用于控制电路                      色表示起动          色表示停止。

12．接触器按                 通过电流的种类，分为直流、交流两种。

二．问答题（每题10分，共30分）

1．试说明PLC的工作方式。（10分）

2．用PLC实现交流三相电机正反转控制，画出主回路原理图、梯形图及PLC接线图。其中正转接触器为KM1，接PLC的01000输出端子；反转接触器为KM2，接PLC的01001输出端子。正转启动按钮SB1接PLC的00000输入端子，反转启动按钮SB2接PLC的00001输入端子，停止按钮SB3接PLC的00002输入端子。（10分）

3．三相笼型异步电动机常用降压起动方式有哪些？（10分）

- 按要求完成下列各题（共50分）

    - 绘出下列指令程序的梯形图。（10分）

LD                  00000

OUT                01000

OUT   NOT         01001

LD      NOT       00001

OUT                01002

2．设计一个三相异步电动机正—反—停的主电路和控制电路，并具有短路、过载保护。（15分）

3．根据下面的梯形图写出指令程序。（10分）

4．下面如图所示，试分析多点控制电路的工作原理。（15分）

《电气控制与PLC》复习题一参考答案

- 填空题（每空格1分，共20分）

输入采样、执行程序、输出刷新、通信。只读存储器ROM。随机读写存储器RAM。输入阶段。输出阶段。从上到下、从左到右。短路保护、过载保护、过电流保护、零电压和欠电压。大于或等于。热继电器。自锁 。互锁。短路保护。语句表、梯形图、流程图。

二、问答题（共30分）

1. （10分） 自锁控制（5分）                    互锁控制（5分）

2.  （10分）

3．（10分）一般由基本单元、扩展单元组成。PLC的基本单元主要包括：CPU、存储器、输入/输出模块、电源模块、I/O扩展接口、外设I/O接以及编程器等部分组成。（5分）

2.PLC的工作原理：（1）PLC采用的是周期性循环扫描的工作方式。（2分）

（2）PLC的工作过程分为：输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。（3分）

三、按要求完成下列各题（共50分）

    - 绘出下列语句表的梯形图。（5分）

00000

01000

00003

00001

01001

00000

    - 绘出下列语句表的梯形图。（5分）

TIM000

00000

01000

TIM     000

#0150

2．根据下面的梯形图写出指令程序。（10分）

LD                 00000

IL（02）

LD                 00001

OUT              01000

LD  NOT      00002

OUT              01001

LD                00003

AND  NOT   00004

OUT             01002

ILC（03）

LD               00005

OUT            01003

3、（15分）

4．下面如图所示，试分别叙述主电路和控制电路的基本工作过程，并说明该电路可完成哪些保护措施？（15分）

正反转基本控制电路：

主电路：

KM1主触点接通正相序电源—M正转。

KM2主触点接通反相序电源—M反转。

控制电路：

SB1控制正转，SB2控制反转，SB3用于停止控制。

KM的常闭触点用于互锁控制，即使在接触器故障情况下，也可以保证不发生主电路短路现象。

可完成短路保护、过载保护和零压保护。

《电气控制与PLC》复习题二参考答案

一、填空题（每空2分，共20分）

继电器、晶体管、晶闸管。软件、内部逻辑。防止电源故障后恢复供电时电动机自行起动。周期性，I/O刷新。短路保护。过载和过电流保护。失电压欠电压和过电压保护。从上到下，从左到右。短路保护。大于或等于。1200、1500。绿，红。主触头

二、问答题（每题10分，共30分）

1．试说明PLC的工作过程。（10分）

分三个阶段进行：

a.	输入采样阶段--对输入端口状态进行扫描，并将结果存放在输入状态寄存器器中。

b.	程序执行阶段--按顺序逐行扫描，解释执行程序，所需数据从输入状态寄存器和元素状态  寄存器中读取，执行结果写入相应元素状态寄存器（Y、M、T、C、D……）

c.	输出刷新阶段--把输出状态寄存器内容送给锁存电路，通过功率放大电路，驱动相应端口负载，完成实际输出。

2.  （10分）

3．三相笼型异步电动机常用降压起动方式有哪些？（10分）

Y-△降压起动控制电路、定子串电阻降压起动控制电路、自耦补偿降压起动控制电路

- 按要求完成下列各题（共50分）

    - 绘出下列语句表的梯形图。（10分）

2．（15分）

3．根据下面的梯形图写出指令程序。（10分）

LD        00000

AND     00001

OUT     01000

AND     00002

OUT     01001

4．下面如图所示，试分析多点控制电路的工作原理。（15分）

按下SB2、SB4、SB6中的任何一个按钮，KM线圈就得电，KM就吸合并自保，电机运行；按下SB1、SB3、SB5中的任何一个按钮，KM线圈就失电，KM就断开，电机就慢慢停转。